MEMORIA DESCRIPTIVA  DE PLAN DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

- GENERALIDADES

La presente memoria se refiere a la especialidad de Señalética y Evacuación del proyecto denominado “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD” Ubicado en la Mz. C-21, Lote 1, Etapa III de Manuel Arévalo en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo y departamento de La Libertad. La capacidad del centro Educativo es para 150 alumnos beneficiarios. Esta memoria se complementa con la documentación y planos del proyecto.

- NORMATIVIDAD

- Norma A.040-RNE

- Norma A.120-RNE

- Norma A.130-RNE

- Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Nivel Inicial – Lima, 2014 (Aprobado mediante Resolución de Secretaria General N° 295-2014-MINEDU de fecha 19 de marzo del 2014).

- NTP 350.043-1

- NTP 399.010-1

- Norma Técnica de la National Fire Protection Association (NFPA)

- EVACUACIÓN

  - CÁLCULO DEL AFORO

El cálculo de aforo de la Institución Educativa se ha establecido en base al Art. 9 de la Norma A.040, del RNE; que establece el número de ocupantes de un aula de clase, cuya resultante es la siguiente:

Según el número de asientos

- Salas de uso múltiples			 	1.0 m2/ persona

- Salas de clase                                    		1.5 m2/ persona

- Ambientes de uso administrativo     		10.0 m2/ persona

AFORO TOTAL DE ACUERDO AL N° DE PERSONAS EVACUANTES

* En la suma del Aforo Total, no está considerado el aforo de los ambientes marcados, porque son las mismas personas que ocupan las aulas.

  - PUERTAS DE ACCESO Y EVACUACION

- Las puertas de acceso a las aulas son de 1.10 m. de ancho. El ancho cumple con la norma del RNE para un aforo por aula de 3 personas.

- La Institución Educativa cuenta con 01 acceso por calle C-10, el diseño de la portada de ingreso se ha mantenido como un espacio de antesala al Centro Educativo Inicial, el cual se compone de una puerta batiente a dos hojas, de medidas: 3.70m de ancho y 2.80m de alto.

  - CÁLCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE EVACUACIÓN

Los accesos y medios de evacuación (Pasadizos y anchos de puertas), para personas con o sin algún impedimento físico, se han calculado en base a lo establecido en las Normas A.120 y A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones y a la Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Nivel Inicial – Lima, 2014 (Aprobado mediante Resolución de Secretaria General N° 295-SUM,2014-MINEDU de fecha 19 de marzo del 2014) El proyecto contempla la construcción de la edificación en un solo nivel.

Ancho Libre de Puertas y Rampas Peatonales. La norma indica que el ancho mínimo del vano de puerta de ambientes pedagógicos con una hoja será de 1.00m, así mismo indica que el ancho libre mínimo de una rampa será de 1.50m.

Por lo tanto el proyecto contempla:

- En Aulas. - Una puerta de acceso y salida con un ancho de 1.10m, puerta en zona de servicios higiénicos 1.00m.

- Zona Administrativa. - Puertas de acceso 1.00m, puerta de ingreso a la zona de servicios higiénicos 1.00m, y para personas con algún impedimento físico 1.00m.

- Para las rampas de circulación 1.50m.

Ancho Libre de Pasajes de Circulación.-Para determinar el ancho libre de los pasadizos de circulación, se ha tomado en cuenta la Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Nivel Inicial, el cual indica que el ancho mínimo es de 1.50 m. El proyecto contempla 1.76 m. de ancho en los pasadizos de circulación, cumpliendo también lo establecido en el RNE.

  - CÁLCULO DE TIEMPOS DE EVACUACIÓN

Conforme lo establece el artículo 25 de la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el cálculo del tiempo de evacuación es referencial, no constituyendo patrón o indicadores de evacuación dentro de la edificación.

Se ha calculado el tiempo de evacuación de la edificación  en base a las distancias más lejanas en cada pabellón de la edificación, teniendo como resultado lo siguiente:

- Ruta 1: Desde Aula 1 y SS.HH hasta zona segura. Longitud = 25.61 m.

- Ruta 2: Desde Aula 2 y SS.HH hasta zona segura. Longitud = 29.69 m.

- Ruta 3: Desde Aula 3 y SS.HH hasta zona segura. Longitud = 36.47 m.

- Ruta 4: Desde Aula 4 y SS.HH hasta zona segura. Longitud = 51.35 m

- Ruta 5: Desde sum hasta zona segura. Longitud = 33.79 m.

- Ruta 6: Desde SS. HH hasta zona segura. Longitud = 36.35 m.

- Ruta 7: Desde Cocina hasta zona segura. Longitud = 39.10 m.

- Ruta 8: Desde la Administración hasta zona segura. Longitud = 28.41 m.

Dentro de la infraestructura educativa, la Ruta Crítica vendría a ser la Ruta 4 la cual corresponde a la evacuación del aula 4, las mismas que evacúan por medio de los pasadizos proyectados de 4.00 y 3.50 m. hasta el área de zona segura.

De ello se desprende que la distancia máxima de evacuación hacia una zona segura es de 51.35 m. Equivalente 51 segundos, correspondiente a aula 4.

- SEGURIDAD Y SEÑALIZACION

  - INSTALACIONES DE SEGURIDAD

Conforme a lo establecido en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la edificación cuenta con las siguientes características de Protección contra incendio:

- El proyecto contempla sistema de alarma contra incendios, los mismos que se encuentran detallados en los planos de instalaciones eléctricas, en el módulo de administración (IE-161)

- El proyecto contempla sistema de luces de emergencia ubicados en zonas y áreas estratégicas, las que se presentan detalladas y desarrolladas en los planos de instalaciones eléctricas de los módulos.

- Cada módulo de 4 Aulas, Sala de usos Múltiples y Administración, cuenta con un extintor para fuego ABC de 6Kg, siendo caso especial el extintor para fuego tipo K de 6lts, ubicado en la cocina y en el módulo administración.

  - SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

- Toda la edificación cuenta con señalización ubicada en lugares estratégicos, los utilizados en el presente proyecto son:

- La ubicación de las señales de seguridad y evacuación dentro del proyecto se ha realizado conforme lo señala el Artículo 39 de la Norma A.130, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Así mismo se tienen las zonas de seguridad externa en caso de sismos, las cuales tienen un diámetro de 4.5m. Cada círculo alberga 30 alumnos, un profesor y un auxiliar.