MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO                      :	“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

FECHA			:	JULIO 2020

_________________________________________________________________________________________

- GENERALIDADES

El presente proyecto de Instalaciones Sanitarias forma parte del proyecto obra del Servicio Educativo I.E. N°1762 - “Sagrado Corazón de Jesús”.

- ANTECEDENTE

Estado actual del sistema existente:

- SS.HH de docentes en el Pabellón 2, compuesta por una estructura precaria, con muros de ladrillo, techo de calamina asbesto, a la cual se realizará una demolición.

- SS.HH de hombre y mujeres en el Pabellón 5, de un solo nivel compuesta por una edificación precaria con muros de ladrillo, techo de calamina asbesto cemento, al cual se realizará una demolición

- Cisterna existente, al ser demolido por contar muros de concreto enterrado en mal estado, por evaluación estructural.

- Tanque elevado, donde su base es de ladrillo y estructura metálica, las cuales serán demolidas por evaluación estructural.

- El sistema de abastecimiento de agua potable es mediante red pública, mediante una conexión domiciliaria ½”, ubicada en la Calle 21.

- El sistema de desagüe 6”, ubicada en la calle 21.

- OBJETIVO

Mediante el almacenamiento de la cisterna proyectada y un tanque elevado, asegurar el consumo diario y servir con condiciones hidráulicas satisfactorias a la institución educativa.

3.0 	ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende proyección de una cisterna y un tanque elevado con sus respectivas instalaciones hidráulicas de la cisterna, complementando con redes de agua y desagüe en todo el I.E y drenajes pluviales.

- DESCRIPCION DEL PROYECTO

- AGUA

En el Proyecto de instalaciones sanitarias de Agua potable de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús, será abastecida de la siguiente manera:

- Mediante 01 conexión domiciliaria Ø3/4” y tubería de alimentación de Ø1/2”; abastecerá a la cisterna de 7m3, para luego mediante la tubería de impulsión de Ø1 1/4” llenar el tanque elevado y finalmente por una tubería de distribución de Ø3/4” abastecer a todo el centro educativo.

- DESAGUE

El sistema alcantarillado recolectara la descarga de los aparatos sanitarios de los servicios proyectados de la I.E Sagrado Corazón de Jesús, se realiza de la siguiente manera:

- Mediante una conexión domiciliaria de desagüe de 4” ubicada en la Calle 10, que recolectara las descargas de los aparatos sanitarios del Bloque A, Bloque B, Bloque C, Bloque D, además la descarga de la trampa de grasa.

- RED PLUVIAL

La red pluvial consta de canaletas pluviales en piso instalado en área de patios, que constarán con zanjas de infiltración en las áreas verdes donde serán llevadas todas las evacuaciones de agua de la red pluvial.

- PARÁMETROS DE DISEÑO

En concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones - Normas Sanitarias en Edificaciones IS+010, para establecimientos del tipo de Áreas de Oficinas y Sala de Usos Múltiples, tendrán una dotación de agua potable de acuerdo a los siguientes consumos.

- MEMORIA DE CALCULO

AGUA POTABLE

- CONSUMO PROMEDIO DIARIO:

Consumo mínimo diario de agua potable doméstico, en lt/día (Según NORMA IS.010, Cap. 2, Art.2.2)

Por tratarse de una Edificación del tipo de Oficinas Administrativas y Aulas, el parámetro a tomar en cuenta es la extensión útil de cada Oficina y la capacidad del alumnado, estableciendo lo siguiente:

- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN:

Con la finalidad de absorber las variaciones de consumo, continuidad y regulación del servicio de agua fría en la edificación, se ha proyectado el uso de una Cisterna y su correspondiente sistema de Tanque Elevado, que operan de acuerdo a la demanda de agua de los usuarios:

CISTERNA:

La construcción de la Cisterna estará diseñada en combinación con la bomba de elevación y el Tanque Elevado, cuya capacidad estará calculada en función al consumo diario.

TANQUE ELEVADO

Para el cálculo del Volumen del Tanque Elevado, debemos de tener en cuenta que dicho volumen no debe de ser menor a 1/3 del Volumen de la Cisterna, según R.N.E. (acápite *2.4. Almacenamiento y Regulación - Agua Fría).

- MÁXIMA DEMANDA SIMULTÁNEA:

El sistema de abastecimiento de Agua Potable más adecuado para la construcción de la edificación, será con el Sistema Indirecto Cisterna, Tanque Elevado y su correspondiente Equipo de Bombeo. La distribución de agua a los servicios será por presurización desde el referido tanque.

El cálculo Hidráulico para el diseño de las tuberías de distribución se realizará mediante el Método de Hunter.

Un solo nivel:

(Según el Anexo N° 2 de la Norma IS.010 -Instalaciones Sanitarias del R.N.E.)

Para obtener el Gasto Probable, se llevará el valor obtenido como Unidades Totales Hunter a las tablas del Anexo N° 3 de la Norma IS.10 - Instalaciones Sanitarias del R.N.P., entonces interpolando valores:

- EQUIPO DE BOMBEO DE CONSUMO:

El equipo de bombeo que se instalará tendrá una potencia y capacidad de impulsar el caudal suficiente para la máxima demanda requerida.

DETERMINACIÓN DE LA BOMBA

  - Caudal de Bombeo: Caudal de agua necesario para llenar el Tanque elevado en dos horas o para suplir la M.D.S. en lt/s. Caudal de agua necesario, para llenar la cisterna en 04 horas ò para suplir la M.D.S, Según NORMA IS.010, Cap. 2, Art. 2.5, e)

  - Altura Dinámica Total: Es un parámetro de altura necesario para poder elegir el equipo de bombeo, en metros.

  - Potencia del equipo de bombeo en HP:

- DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN

Se asumirá un Caudal Promedio que pasa por las instalaciones sanitarias, según IS.010 - R.N.E.

(Según acápite 2.4. Red de Distribución - IS.010 - R.N.E)

Para el cálculo del diámetro de las tuberías de distribución, la velocidad mínima será de 0.60 m/s y la velocidad máxima según la siguiente tabla.

Por lo tanto, el diámetro de las tuberías de distribución es: 3/4"

- DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN

Para garantizar el volumen mínimo útil de almacenamiento de agua en la cisterna, por el tiempo de llenado de 4 horas, en pulgadas

Por lo tanto, el diámetro de las tuberías de alimentación es: 1/2"

- DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN Y SUCCIÓN

Se determina en función del Qb, en pulgadas según el IS.010 Anexo N°5, diámetros de las tuberías de impulsión.

Para la tubería de succión se toma el diámetro inmediatamente superior al de la tubería de impulsión.

El diámetro de la tubería de impulsión es: 1 1/4"

El diámetro de la tubería de succión es: 1 1/2"

REDES DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN

- REDES DE DESAGÜE

Los diámetros de las tuberías de las redes de desagüe, se han determinado de acuerdo al número de unidades de descarga de los aparatos sanitarios.

Las dimensiones de las cajas de registros se han obtenido de acuerdo a la profundidad de cada uno de ellos (NORMA IS.010, Cap. 6, Art.6.1).

- REBOSE

Tubería para la evacuación de agua de los tanques, en caso de averías en la válvula flotador, en pulgadas (según NORMA IS.010, Cap. 2, Art.2.4, m)

Tanque Elevado y Cisterna se ha considerado diámetro de rebose de 4"

- CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGÜE

REDES DE DESAGÜE

- SISTEMA DE DESAGÜE GRASO

Los desagües grasos provenientes del área de la Cocina serán conducidos por gravedad hasta descargar en una Trampa de Grasa de 0.50m3.

TRAMPA DE GRASAS: Cocina

- Cálculo del Caudal de Diseño (Q)

| Aparato Sanitario | Cantidad | Unidad de gasto | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavadero de cocina | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 4 |  |

El caudal máximo de calculará mediante la siguiente fórmula:

Donde:

Q     =	Caudal máximo en l/s

=	Suma de todas las unidades de gasto a ser atendidos por la trampa de grasa

Entonces:

Q    =    0.60 lt/s

- Cálculo del Volumen (V)

El volumen de la trampa de grasa se calculará para un período de retención de 2,5 minutos

*0.605

*0.605

Volumen    =    0.090 m3

Pero el Volumen mínimo es 0.40 m3

Volumen propuesto   =    0.50 m3

- Cálculo de las Dimensiones (D)

Altura de agua			ha	=	0.85 m

Relación largo/ancho		l/a	=	1.67 m

Área Superficial			As	=	0.60 m2

Largo				l	=	1.00 m

Ancho				a	=	0.60 m

Altura Libre			hl	=	0.45 m

- MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASAS

  - Parámetros de Operación:

Las condiciones mínimas que deberán cumplir la descarga, para poder ingresar a los colectores del sistema público, son las siguientes:

- La temperatura podrá alcanzar un valor máximo de 35 ºC

- La Demanda Bioquímica de Oxígeno (D.B.O. 5) podrá alcanzar un valor máximo de 500 mg/L.

- La Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O) podrá alcanzar un valor máximo de 1,000 mg/L.

- Los Sólidos Suspendidos Totales (SST) podrá alcanzar un valor máximo de 500 mg/L.

- La concentración de cualquier sustancia grasa no podrá ser mayor de 100 mg/L

- El pH podrá alcanzar un valor máximo de 9 y un valor mínimo de 6.

- La concentración de cualquier tipo de sólido sedimentable (S.S.) no podrá ser mayor de 8.5 mg/L/h.

- La concentración de cualquier sustancia inflamable no podrá ser mayor 1,000 mg/L. El punto de ignición deberá ser superior a los 90ºC

  - LIMPIEZA DE LA TRAMPA DE GRASAS

- Semanal.

- Retire la tapa de la trampa de grasas poniéndola a un costado con cuidado para no romperla.

- Retire las grasas sobrenadantes de la trampa de grasas con un recipiente pequeño (una vez a la semana).

- Con una escobilla pequeña retire las grasas que se encuentren en las paredes en la tubería de entrada y salida de la trampa de grasas.

- Obstruya la salida de agua de la trampa de grasas con una esponja y retire el agua vertiéndola por la parte superior de la “T” de salida.

- Retire los residuos que se hayan asentado en el fondo de la trampa de grasas y arrójelos a la bolsa de basura. Limpie con agua y esponja y vuelva a colocar la tapa.

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

- DESCRIPCION HIDROLOGICA

Para el diseño del sistema pluvial se ha las precipitaciones pluviales del año 2014-2018.

| DATOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Hrs. (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | SeptI. | Octubre | Noviem. | Diciem. | Máximo |
| 2013 | 1.50 | 3.10 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |
| 2014 | 0.50 | 0.00 | 0.10 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 5.80 |
| 2015 | 0.10 | 2.20 | 3.40 | 0.20 | 0.90 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.10 | 3.40 |
| 2016 | 0.00 | 8.50 | 0.70 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| 2017 | 0.30 | 4.60 | 16.9 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 16.90 |
| MAX | 954.9 | 751.9 | 537.4 | 463.5 | 480.0 | 269.2 | 99.6 | 379.6 | 275.4 | 408.6 | 322.8 | 453.4 | 39.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRECITACION MAXIMA |  | 7.98 |

| Precipitación Máxima en 24 horas (2017): |  |  | 7.98 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensidad de lluvia (I=0.462xPmáx^0.975): |  |  | 3.50 | mm/h |
| Intensidad de lluvia para diseño (F.S. = 1.25) |  |  | 4.38 | mm/h |
| Nota: |  |  |  |  |
| (*) Años de ocurrencia durante 5 años 2014 - 2018 |  |  |  |  |